## UTILITIES PM
0
|  |  | PROCESSUS GERER LES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE PRODUCTION | [33 empty] | PS3-ID02
|  |  | PLAN ANNUEL DE MAINTENANCE | [33 empty] | Version : 01
|  |  | Département/Service: technique / utiltiy | [14 empty] | Unité de conditionnement: | [11 empty] | Equipement: critiques
|  |  | Quart: |  |  | Journalier: |  |  |  |  | Hebdomadaire: | [6 empty] | Mensuel: |  |  |  |  | Trimestriel: | [5 empty] | Semestriel: | [5 empty] | Annuel: |  |  |  | Bimensuel:
Date mise à jour: 22/01/2022
|  |  | JANVIER |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
Equipement | Actions | Période | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | personnel | L | M | M | J | V | S | D | Resultat | Observation
Boiler 15T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Verifier les conduites de distribution de vapeur (header) | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Rincage de la soupape de sécurité par essai | TRIM
Boiler 15T BOSCH | verifier les tubes de fumées,et effectuer un ramonage si necessaire | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer et Vérifier le capteur de niveau,de conductivité | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Verifié la vanne de vidange automatique | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Verifier les conduites de distribution de vapeur (header) | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Rincage de la soupape de sécurité par essai | TRIM
Boiler 10T BOSCH | verifier les tubes de fumées,et effectuer un ramonage si necessaire | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer et Vérifier le capteur de niveau,de conductivité | TRIM
Boiler 10T BOSCH | Verifié la vanne de vidange automatique | TRIM
Headers | Nettoyer tous les filtres et Rincage de la soupape de sécurité par essai ( Line4/Line5/Line6/Syroperie/Brassage) | TRIM
Boiler water treatment | Verifier fonctionement les jauges et les intérrupteurs | TRIM
Boiler water treatment | Ouvrir la vanne de sécurité du déaérateur | TRIM
Boiler water treatment | Nettoyer les reservoirs de dosage | TRIM
Steam and Condensate reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites de condensats | TRIM
SABROE 4 refrigeration plant | vérifier la calibration des différents sondes et capteurs. | TRIM
SABROE 5 refrigeration plant | vérifier la calibration des différents sondes et capteurs. | TRIM
SABROE 6 refrigeration plant | vérifier la calibration des différents sondes et capteurs. | TRIM
SABROE 7 refrigeration plant | vérifier la calibration des différents sondes et capteurs. | TRIM
SABROE 8 refrigeration plant | vérifier la calibration des différents sondes et capteurs. | TRIM
Echangeurs 4 | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
Echangeurs 5 | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
Echangeur DAW | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
Echangeur Warmer | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
Echangeur Ice Water | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
NH3 reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Glycol reticulation system | verifier la concentration du glycol et le point de congélation | TRIM
Glycol reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Reservoir sous sol RIA | Inspection visuelle | TRIM
Reservoir sous sol RIA | verification du fonctionnement des moteurs | TRIM
Reservoir sous sol RIA | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Water reticulation system | Vérifier les éventuelles bruits | TRIM
Water reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Diesel recirculation | Nettoyer les filtres | TRIM
Diesel recirculation | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Compresseur CO2 | Verifier l'etat et la tension de la courroie | TRIM
Compresseur CO2 | Verifier les boulons,vis | TRIM
Compresseur CO2 | Resserer les boulons,vis, et resserer l'etat et la tension de la courroie | TRIM
Acf dryer | Verifier les filtres de poussieres et remplacer si nécessaire | TRIM
| Remplace les filtres de poussieres | TRIM
Cooling unit | Verifier le bon fonctionnement des differents capteurs de pression | TRIM
CO2 reticulation | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Boiler 15T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil faites des tests de fumées | SEME
Boiler 10T BOSCH | Si vous fonctionnez au gazoil faites des tests de fumées | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Changer les filtres | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Analyse de l'huile | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Vérifier les connections électriques | SEME
SABROE 4 refrigeration plant | Vérifier et analyser le niveau de vibration | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Changer les filtres | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Analyse de l'huile | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Vérifier les connections électriques | SEME
SABROE 5 refrigeration plant | Vérifier et analyser le niveau de vibration | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Changer les filtres | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Analyse de l'huile | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Vérifier les connections électriques | SEME
SABROE 6 refrigeration plant | Vérifier et analyser le niveau de vibration | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Changer les filtres | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Analyse de l'huile | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Vérifier les connections électriques | SEME
SABROE 7 refrigeration plant | Vérifier et analyser le niveau de vibration | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Changer les filtres | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Analyse de l'huile | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Vérifier les connections électriques | SEME
SABROE 8 refrigeration plant | Vérifier et analyser le niveau de vibration | SEME
Pompes glycol Warmer | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME
Pompes glycol Warmer | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
Pompes glycol Primary | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME
Pompes glycol Primary | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
Permeate tank | Raclage, retrait de la boue, Brossage des parois et rinçage | SEME
Raw water tank | Raclage, retrait de la boue, Brossage des parois et rinçage | SEME
Lime water tank | Raclage, retrait de la boue, Brossage des parois et rinçage | SEME
Bac eau traitée chaine 4 | Passage de la soude à 2%, rinçage à l'eau chaude et à l'eau froide | SEME
Microfiltres sortie bac traitée chaine 4 | Changement des cartouches | SEME
Acf dryer | Verifier les elements chaufants | SEME
Acf dryer | Changer le mode de chargement de L'ACF | SEME
Acf dryer | Resserer les boulons et les vis | SEME
CO2 reticulation | Verifier les tableaux electriques et resserer les connections | SEME
CO2 reticulation | Lubrifier les arbres des ventillateurs | SEME
CO2 reticulation | Graisser les moteurs | SEME
CO2 reticulation | Verifier le fonctionnement du robinet flotteur | SEME
CO2 reticulation | vérifier er ajuster l'alignement des courroies et moteurs | SEME
CO2 reticulation | Vérifier la tension(volt) et le courant(A) du moteur. | SEME
CO2 reticulation | Vérifier la bonne lecture sur le Panel | SEME
CO2 reticulation | Calibration OGM au point 0 (Reboiler et foam separator) | SEME
CO2 vertical storage tank 1 | Néttoyer la surface des tanks.(eau+savon+éponge) | SEME
CO2 vertical storage tank 2 | Néttoyer la surface des tanks.(eau+savon+éponge) | SEME
Optimizer | Nettoyer l'interieur (radiateur à air et le filtre à air) et écran | SEME
Boiler 15T BOSCH | Vérifier le bon fonctionnement des servo moteurs. | MENS
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer filtre à gaz | MENS
Boiler 10T BOSCH | Vérifier le bon fonctionnement des servo moteurs. | MENS
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer filtre à gaz | MENS
Bosh boiler plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
Boiler water treatment | Enlever et nettoyer tous les filtres ( water softener/hot water tank/dearetor) | MENS
SABROE 4 refrigeration plant | faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
SABROE 4 refrigeration plant | graisser les moteurs sabroe | MENS
SABROE 4 refrigeration plant | Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS
SABROE 5 refrigeration plant | faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
SABROE 5 refrigeration plant | graisser les moteurs sabroe | MENS
SABROE 5 refrigeration plant | Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS
SABROE 6 refrigeration plant | faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
SABROE 6 refrigeration plant | graisser les moteurs sabroe | MENS
SABROE 6 refrigeration plant | Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS
SABROE 7 refrigeration plant | faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
SABROE 7 refrigeration plant | graisser les moteurs sabroe | MENS
SABROE 7 refrigeration plant | Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS
SABROE 8 refrigeration plant | faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
SABROE 8 refrigeration plant | graisser les moteurs sabroe | MENS
SABROE 8 refrigeration plant | Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS
Condenseur BAC 4 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
Condenseur BAC 4 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
Condenseur BAC 4 | verifier les tensions des courroies | MENS
Condenseur BAC 4 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 4 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 4 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 5 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
Condenseur BAC 5 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
Condenseur BAC 5 | verifier les tensions des courroies | MENS
Condenseur BAC 5 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 5 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 5 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 6 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
Condenseur BAC 6 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
Condenseur BAC 6 | verifier les tensions des courroies | MENS
Condenseur BAC 6 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 6 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 6 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 7 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
Condenseur BAC 7 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
Condenseur BAC 7 | verifier les tensions des courroies | MENS
Condenseur BAC 7 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 7 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 7 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 8 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
Condenseur BAC 8 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
Condenseur BAC 8 | verifier les tensions des courroies | MENS
Condenseur BAC 8 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 8 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 8 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [47 empty] | 1
Pompes glycol Warmer | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
Pompes glycol Primary | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
Echangeurs 4 | Purger l'echangeur | MENS
Echangeurs 4 | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeurs 5 | Purger l'echangeur | MENS
Echangeurs 5 | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur DAW | Purger l'echangeur | MENS
Echangeur DAW | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur Warmer | Purger l'echangeur | MENS
Echangeur Warmer | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur Ice Water | Purger l'echangeur | MENS
Echangeur Ice Water | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Cooling plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
NH3 reticulation system | verifier le niveau d'ammoniac dans le circuit | MENS
NH3 reticulation system | Serrer les vis des echangeurs,condenseurs,compresseurs | MENS
NH3 reticulation system | verifier les elements de mesures sur toutes l'installation niveau d'ammoniac dans le circuit | MENS
NH3 reticulation system | faire l'appoint en ammoniac selon les paramètres | MENS
Glycol reticulation system | verifier le niveau de glycol dans le circuit | MENS
Ultrafiltration | Verifier le bon fonctionnement des capteurs de pression | MENS
Ultrafiltration | Vérifier le bon fonctionnement des vannes (UF) | MENS
Ultrafiltration | Vérifier le bon fonctionnement des vannes solenoid. (UF) | MENS
Ultrafiltration | Vérifier le bon fonctionnement du transmetteur de pression(UF) | MENS
Ultrafiltration | Verifier le bon fonctionnement passage des pompes de dosage ( Debit bas:contrôle des pompes ,contrôle des réglages des soupape(UF)) | MENS
Ultrafiltration | Verifier le fonctionnement des intérrupteurs de niveau(UF) | MENS
Ultrafiltration | Verifier le bon fonctionnement des débimetres la valeur lue et la valeur mesurer sur l'HMI | MENS
Ultrafiltration | Verifier le fonctionnement des controleurs de débits (UF) | MENS
Osmose Reverse | Vérifier le bon fonctionnement des vannes solenoid. (RO) | MENS
Osmose Reverse | Verifier le passage des pompes de dosage ( Debit bas:contrôle des pompes ,contrôle des réglages des soupape(RO)) | MENS
Osmose Reverse | Verifier le fonctionnement des controleurs de débits (RO) | MENS
Osmose Reverse | Vérifier le bon fonctionnement du transmetteur de pression(RO) | MENS
Transferts zone | Nettoyage des mélangeurs de la ligne de dillution | MENS
Transferts zone | Nettoyage des mélangeurs de la ligne de brewhouse | MENS
Transferts zone | Graisser les roulements des booster pumps | MENS
Transferts zone | Rincage des pompes doseuses à eau douce | MENS
Transferts zone | Nettoyage du reservoir de Raw water,Néttoyer l'interieur des tanks et purger les lignes | MENS
Water plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
Cooling tower | Verifier et ajuster (si necessaire) le niveau de fonctionnement des capteurs | MENS
Cooling tower | Vérifier et ajuster si nécessaire, la tension des courroies. | MENS
Cooling tower | Verifier et tester la qualité de l'eau de circulation | MENS
Cooling tower | Verifier et ajuster (si necessaire)le bassin d'eau froide | MENS
Cooling tower | Verifier l'etat du ventillateur de refroidissement | MENS
Cooling tower | Vérifier les tensions moteur du ventillateur. | MENS
Cooling tower | Néttoyer le condenseur,Changer l'eau et nettoyer l'intérieur,Verifier les pulvérisateurs | MENS
Cooling tower | Nettoyer la crépine glycol et eau | MENS
Cooling tower | Graisser les roulements | MENS
Compresseur CO2 | Verifier l'absense de fuites sur les vannes | MENS
Acf dryer | Verifier les réglages | MENS
Acf dryer | Verifier si toutes les vannes fonctionnes | MENS
Acf dryer | Verifier les thermostats | MENS
Cooling unit | Vidange de reservoir de drainage de l'huile provenant du separateur NH3 | MENS
Cooling unit | Verifier que la température de l'eau de refroidissement est dans la norme par le thermoflash | MENS
CO2 reticulation | Verifier le bon fonctionemment des eliminateurs d'impureté | MENS
CO2 reticulation | Vérifier le bon fonctionnement des vannes. | MENS
CO2 reticulation | Vérifier le bon fonctionnement des pompes. | MENS
CO2 reticulation | verifier que les parametres des variateurs sont à la valeur de référence | MENS
CO2 reticulation | verifier que les parametres des variateurs sont à la valeur de référence | MENS
CO2 reticulation | Verifier le bon fonctionnement du ou des transmetteurs de pression. | MENS
CO2 reticulation | Vérifier le bon fonctionnement des manomètres de pression et des débimetres,des thermostats (verifier si la valeur est bonne) | MENS
CO2 Recovery plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
Air compressor Atlas Copco 1 | Vérifié s'il exite des possibles fuites | MENS
Air compressor Atlas Copco 1 | Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
Air compressor Atlas Copco 1 | Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
Air compressor Atlas Copco 1 | Purge des drains de condensat manuellement | MENS
Air compressor Atlas Copco 2 | Vérifié s'il exite des possibles fuites | MENS
Air compressor Atlas Copco 2 | Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
Air compressor Atlas Copco 2 | Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
Air compressor Atlas Copco 2 | Purge des drains de condensat manuellement | MENS
Air compressor Atlas Copco 3 | Vérifié s'il exite des possibles fuites | MENS
Air compressor Atlas Copco 3 | Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
Air compressor Atlas Copco 3 | Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
Air compressor Atlas Copco 3 | Purge des drains de condensat manuellement | MENS
Air tank Receiver | purger le condensat du tank | MENS
Air tank Receiver | Vérifier les soupapes de sécurité du tank | MENS
Air compressed reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites d'air | MENS
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer la coupelle rotative du bruleur | HEBDO | [47 empty] | 1
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer la coupelle rotative du bruleur | HEBDO | [47 empty] | 1
Boiler water treatment | Verifier le bon fonctionnement des pompes de dosages | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 4 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 4 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 5 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 5 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 6 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 6 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 7 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO |  |  |  | 1 | [43 empty] | 1
Condenseur BAC 7 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 8 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO | [47 empty] | 1
Condenseur BAC 8 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO | [47 empty] | 1
Transferts zone | Nettoyage des mélangeurs de la ligne de dringking (en fonction des paramètres) | HEBDO | [47 empty] | 1
Transferts zone | Nettoyage du fine filter de la ligne de dringking (en fonction des paramètres) | HEBDO | [47 empty] | 1
Transferts zone | Nettoyer les vannes et les actionneurs | HEBDO | [47 empty] | 1
Water plant | Nettoyage des filtres Raw water tank | HEBDO | [47 empty] | 1
Cooling tower | Verifier les bruits et odeurs anormales | HEBDO | [47 empty] | 1
Cooling tower | Vérifier sur le pupitre de la machine, les conditions générales de fonctionnement. | HEBDO | [47 empty] | 1
Cooling tower | Vérifier sur le pupitre de la machine, la qualité de l'eau de refroidissement. (température). | HEBDO | [47 empty] | 1
Gaz washer | Vidange totale de l'eau du gaz washer | HEBDO | [47 empty] | 1
Gaz washer | CIP du gaz washer par l'eau chaude | HEBDO | [47 empty] | 1
Compresseur CO2 | Verifier la qualité de l'huile du compresseur et remplacer si necessaire | HEBDO | [47 empty] | 1
Compresseur CO2 | Nettoyage des filtres glycol et d'eau | HEBDO | [47 empty] | 1
Compresseur CO2 | Verifier et nettoyer si necessaire les souppapes des compresseurs et les vannes de control | HEBDO | [47 empty] | 1
Compresseur CO2 | Nettoyer si necessaire les souppapes des compresseurs et les vannes de control | HEBDO | [47 empty] | 1
Cooling unit | Nettoyage des filtres eau | HEBDO | [47 empty] | 1
CO2 reticulation | Vérifier et nettoyer le foamtrap (Le vider et le nettoyer avec de l'eau) | HEBDO | [47 empty] | 1
CO2 reticulation | Purge du circuit et nettoyage des filtres | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 1 | Verification de la "lecture" sur le Panel | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 1 | Verifié que le condensat se décharge lors du chargement | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 1 | Verifié que le niveau d'huile dans le compresseur est au milieu du voyant avant démarage | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 2 | Verification de la "lecture" sur le Panel | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 2 | Verifié que le condensat se décharge lors du chargement | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 2 | Verifié que le niveau d'huile dans le compresseur est au milieu du voyant avant démarage | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 3 | Verification de la "lecture" sur le Panel | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 3 | Verifié que le condensat se décharge lors du chargement | HEBDO | [47 empty] | 1
Air compressor Atlas Copco 3 | Verifié que le niveau d'huile dans le compresseur est au milieu du voyant avant démarage | HEBDO | [47 empty] | 1
Boiler 15T BOSCH | Effectuer les tests de pression programmée de la chaudiere | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Ouvrir et nettoyer le couvercle | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Contrôle et reparation du mur réfractaire | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Changement des joints de portes du mur réfractaire | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Verifier et enlever les joints de mailles | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Changer les joints des trous d'hommes/ d'eau | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer les crépines des pompes d'alimentations | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Ramonage et Test de pression de la chaudiere | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Remplace le roulement du moteur du bruleur | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Verifier et nettoyer les pales du ventillateur a air | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Nettoyer Verifier la coupelle rotative du bruleur | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Effectuer les tests de pression et de contrainte annuel de la chaudiere | ANNU
Boiler 15T BOSCH | Verifier les tensions du moteur de la coupelle rotative | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Effectuer les tests de pression programmée de la chaudiere | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Ouvrir et nettoyer le couvercle | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Contrôle et reparation du mur réfractaire | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Changement des joints de portes du mur réfractaire | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Verifier et enlever les joints de mailles | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Changer les joints des trous d'hommes/ d'eau | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer les crépines des pompes d'alimentations | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Ramonage et Test de pression de la chaudiere | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Remplace le roulement du moteur du bruleur | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Verifier et nettoyer les pales du ventillateur a air | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer Verifier la coupelle rotative du bruleur | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Effectuer les tests de pression et de contrainte annuel de la chaudiere | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Verifier les tensions du moteur de la coupelle rotative | ANNU
SABROE 4 refrigeration plant | remplacer le joint de l'arbre | ANNU
SABROE 5 refrigeration plant | remplacer le joint de l'arbre | ANNU
SABROE 6 refrigeration plant | remplacer le joint de l'arbre | ANNU
SABROE 7 refrigeration plant | remplacer le joint de l'arbre | ANNU
SABROE 8 refrigeration plant | remplacer le joint de l'arbre | ANNU
Service tank | Raclage, retrait de la boue et appoint du sable | ANNU
Forage PARKING | Soufller et néttoyer les forages | ANNU
Forage DSD | Soufller et néttoyer les forages | ANNU
Forage SIDEL | Soufller et néttoyer les forages | ANNU
Forage INFIRM | Soufller et néttoyer les forages | ANNU
Forage NEW FORAGE | Soufller et néttoyer les forages | ANNU
Reservoir sous sol RIA | nettoyage du reservoir | ANNU
Gaz washer | CIP du gaz washer par la soude caustic | ANNU
Compresseur CO2 | Remplacer les courroies et l'huile. | ANNU
Compresseur CO2 | Remplacer les pistons et les colliers de guidage | ANNU
Compresseur CO2 | Remplacer les soupapes de compression | ANNU
Compresseur CO2 | Service kit maintenance annuel | ANNU
Acf dryer | Remplacer le charbon actif (élement filtrant) | ANNU
Acf dryer | Remplacer les joints de toutes les vannes | ANNU
[51 empty] | Commentaire contre maitre | [6 empty] | Nom et visa contre maitre |  | Visa responsable
POURCENTAGE
[6 empty] | 240 | 24 | 4 |  | 338
[6 empty] | 60 | 10 | [43 empty] | SIGNATURE | [7 empty] | SIGNATURE
Equipement | Actions | Période | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
REFRIGERATEURS | verification niveau de pression dans le circuit | Mensuel
| verification joint de porte | Mensuel
| verification abscence de fuite | Mensuel
| verification le système d'allumage des ampoules | Mensuel
| verification de la rotation des ventillateurs evaporateurs | Mensuel
| remplacement des filtres et relais (défaillantes ou obstruer) si nécessaire | Trimestriel
| remplacement des moteurs evaporateurs et condensateurs (défaillantes ou en baisse de régime) si nécessaire | Trimestriel
| remplacement des compresseurs (défaillantes ou en baisse de régime) si nécessaire | Trimestriel
| remplacement des ampoules (défaillantes ou en baisse de luminosité) | Trimestriel
| Nettoyage condenseur | semestriel
| Nettoyage compresseur | semestriel
| Nettoyage ventilateur evaporateur | semestriel
| appoint de charge de gaz frigorigène | semestriel
Note on AT320: OUEST: EFFECTUER OFFICIELLEMENT PAR PAUL DE PENTAIR LE 10 AU 18 NOVEMBRE 2022

## PM 2025
0
|  |  | PROCESSUS GERER LES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE PRODUCTION | [36 empty] | PS3-ID02
|  |  | PLAN ANNUEL DE MAINTENANCE | [36 empty] | Version : 01
|  |  | Département/Service: technique / utiltiy | [15 empty] | Unité de conditionnement: | [13 empty] | Equipement: critiques
|  |  | Quart: |  |  | Journalier: | [5 empty] | Hebdomadaire: | [6 empty] | Mensuel: | [5 empty] | Trimestriel: | [5 empty] | Semestriel: | [6 empty] | Annuel: |  |  |  | Bimensuel:
Date mise à jour: 24 /6/ 2025
|  |  | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | Spare parts
Equipement | Actions | Période | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | Names | QUANTITY | Observation
| Nettoyer le bruleur | HEBDO | DT02510 fotsing
| Nettoyer les les filtres fuels | HEBDO
| Nettoyer le corps de la chaudière | HEBDO
| Verifier le fonctionnement des pompes alimentaires d'eau | HEBDO
| Vérifier le bon fonctionnement des servo moteurs. | MENS | [52 empty] | Servo moteurs | 4 | Servo motor for gas control, for oil flow control, for primary air damper and for secondary air control damper
| Nettoyer le bruleur | MENS
| Nettoyer filtre à gaz | MENS | [52 empty] | Filtre gaz | 1
| Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM
| Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM
| Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM | [52 empty] | Photocellule | 1
| Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM | [52 empty] | Vanne de regulation | 1
| Verifier les conduites de distribution de vapeur (header) | TRIM
| Rincage de la soupape de sécurité par essai | TRIM
| Nettoyer et Vérifier le capteur de niveau,de conductivité | TRIM
| Verifié la vanne de vidange automatique | TRIM | [52 empty] | Vanne de vidange | 1
| Effectuer le ramonage des tubes de fumées | SEME
| Effectuer le test de pression | SEME
| Si vous fonctionnez au gazoil faites des tests de fumées | SEME
| Effectuer les tests de pression programmée de la chaudiere | ANNU
| Ouvrir et nettoyer le couvercle | ANNU
| Contrôle et reparation du mur réfractaire | ANNU
| Changement des joints de portes du mur réfractaire | ANNU | [52 empty] | Rouleau de joint | 1
| Verifier et enlever les joints de mailles | ANNU | [52 empty] | Joint mailles | 4
| Changer les joints des trous d'hommes/ d'eau | ANNU | [52 empty] | Joint trou d'homme | 3
| Nettoyer les crépines des pompes d'alimentations | ANNU | [52 empty] | Crepines des pompes | 2
| Ramonage et Test de pression de la chaudiere | ANNU | [52 empty] | Soupapes de securites | 2
| Remplace le roulement du moteur du bruleur | ANNU | [52 empty] | Roulement bruleur | 4
| Verifier et nettoyer les pales du ventillateur a air | ANNU
| Nettoyer Verifier la coupelle rotative du bruleur | ANNU
| Effectuer les tests de pression et de contrainte annuel de la chaudiere | ANNU
Boiler 10T BOSCH | Nettoyer le bruleur | HEBDO
| Nettoyer les les filtres fuels | HEBDO
| Nettoyer le corps de la chaudière | HEBDO
| Verifier le fonctionnement des pompes alimentaires d'eau | HEBDO
| Vérifier le bon fonctionnement des servo moteurs. | MENS | [52 empty] | Servo moteurs | 4 | Servo motor for gas control, for oil flow control, for primary air damper and for secondary air control damper
| Nettoyer le bruleur | MENS
| Nettoyer filtre à gaz | MENS | [52 empty] | Filtre gaz | 1
| Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM
| Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM
| Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM | [52 empty] | Photocellule | 1
| Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM
| Verifier les conduites de distribution de vapeur (header) | TRIM
| Rincage de la soupape de sécurité par essai | TRIM
| Nettoyer et Vérifier le capteur de niveau,de conductivité | TRIM
| Verifié la vanne de vidange automatique | TRIM | [52 empty] | Vanne de vidange | 1
| Effectuer le ramonage des tubes de fumées | SEME
| Effectuer le test de pression | SEME
| Si vous fonctionnez au gazoil faites des tests de fumées | SEME
| Effectuer les tests de pression programmée de la chaudiere | ANNU
| Ouvrir et nettoyer le couvercle | ANNU
| Contrôle et reparation du mur réfractaire | ANNU
| Changement des joints de portes du mur réfractaire | ANNU | [52 empty] | Rouleau de joint | 1
| Verifier et enlever les joints de mailles | ANNU | [52 empty] | Joint mailles | 4
| Changer les joints des trous d'hommes/ d'eau | ANNU | [52 empty] | Joint trou d'homme | 3
| Nettoyer les crépines des pompes d'alimentations | ANNU | [52 empty] | Crepines des pompes | 2
| Ramonage et Test de pression de la chaudiere | ANNU | [52 empty] | Soupapes de securites | 2
| Remplace le roulement du moteur du bruleur | ANNU | [52 empty] | Roulement bruleur | 4
| Verifier et nettoyer les pales du ventillateur a air | ANNU
| Nettoyer Verifier la coupelle rotative du bruleur | ANNU
| Effectuer les tests de pression et de contrainte annuel de la chaudiere | ANNU
Bosh boiler plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
| Vérifier l'absence de fuites de vapeur (chez les utilisateurs et dans la zone) | HEBDO
Headers | Nettoyer tous les filtres et Rincage de la soupape de sécurité par essai ( Line4/Line5/Line6/Syroperie/Brassage) | TRIM
Boiler water treatment | Verifier fonctionement les jauges et les intérrupteurs | TRIM | [52 empty] | Jauge de niveau d'eau | 2
Flue supply | Nettoyer les filtres fuels des pompes | QUART
| Nettoyer le grand filtre fuel | TRIM
Boiler water treatment | Nettoyer les reservoirs de dosage | TRIM
Boiler water treatment | Verifier le bon fonctionnement des pompes de dosages | HEBDO
Steam and Condensate reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites de condensats | HEBDO
SABROE 4 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME | [52 empty] | Huile sabroe | 1
| faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
| Changer les filtres | SEME
| graisser les moteurs sabroe | HEBDO
| Analyse de l'huile | SEME
| Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS | [52 empty] | Oil filter | 2
| Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
| remplacer le joint de l'arbre | ANNU | [52 empty] | Joint | 2
SABROE 5 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME | [52 empty] | Huile sabroe | 1
| faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
| Changer les filtres | SEME
| graisser les moteurs sabroe | HEBDO
| Analyse de l'huile | SEME
| Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS | [52 empty] | Oil filter | 2
| Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
| remplacer le joint de l'arbre | ANNU | [52 empty] | Joint | 2
SABROE 6 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME | [52 empty] | Huile sabroe | 1
| faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
| Changer les filtres | SEME
| graisser les moteurs sabroe | HEBDO
| Analyse de l'huile | SEME
| Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS | [52 empty] | Oil filter | 2
| Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
| remplacer le joint de l'arbre | ANNU | [52 empty] | Joint | 2
SABROE 7 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME | [52 empty] | Huile sabroe | 1
| faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
| Changer les filtres | SEME
| graisser les moteurs sabroe | HEBDO
| Analyse de l'huile | SEME
| Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS | [52 empty] | Oil filter | 2
| Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
| remplacer le joint de l'arbre | ANNU | [52 empty] | Joint | 2
SABROE 8 refrigeration plant | Changer l'huile | SEME | [52 empty] | Huile sabroe | 1
| faire l'appoint d'huile selon les paramètres | MENS
| Changer les filtres | SEME
| graisser les moteurs sabroe | HEBDO
| Analyse de l'huile | SEME
| Nettoyer les crépines et filtres à huile | MENS | [52 empty] | Oil filter | 2
| Verifier l'alignement du moteur (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
| remplacer le joint de l'arbre | ANNU | [52 empty] | Joint | 2
Condenseur BAC 4 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| Graisser le palier du condenseur | HEBDO
| vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS | [44 empty] | 04/11/2025 Realiser
| Verifier les pulvérisateurs | MENS
| verifier les tensions des courroies | MENS | [52 empty] | Courroie | 1
| verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [52 empty] | Roulements | 2
Condenseur BAC 5 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| Graisser le palier du condenseur | HEBDO
| vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS | [45 empty] | 13/11/2025 Realiser
| Verifier les pulvérisateurs | MENS
| verifier les tensions des courroies | MENS | [52 empty] | Courroie | 1
| verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [52 empty] | Roulements | 2
Condenseur BAC 6 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| Graisser le palier du condenseur | HEBDO
| vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS | [44 empty] | 04/11/2025 Realiser
| Verifier les pulvérisateurs | MENS
| verifier les tensions des courroies | MENS | [52 empty] | Courroie | 1
| verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [52 empty] | Roulements | 2
Condenseur BAC 7 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| Graisser le palier du condenseur | HEBDO
| vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
| Verifier les pulvérisateurs | MENS
| verifier les tensions des courroies | MENS | [52 empty] | Courroie | 1
| verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [52 empty] | Roulements | 2
Condenseur BAC 8 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| Graisser le palier du condenseur | HEBDO
| vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS | [43 empty] | 01/11/2025 Realiser
| Verifier les pulvérisateurs | MENS
| verifier les tensions des courroies | MENS | [52 empty] | Courroie | 1
| verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| graisser les roulements des ventilateurs | MENS | [52 empty] | Roulements | 2
Pompes glycol Warmer | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME | [23 empty] | 1 | [25 empty] | 1
Pompes glycol Warmer | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
Pompes glycol Warmer | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME | [23 empty] | 1 | [25 empty] | 1
Pompes glycol Primary | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME | [23 empty] | 1 | [25 empty] | 1
Pompes glycol Primary | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
Pompes glycol Primary | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME | [23 empty] | 1 | [25 empty] | 1
Echangeurs 4 | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM | [52 empty] | Plaque d'echangeur | Dependemment des plaques en panne
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Purger l'echangeur | MENS
| Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeurs 5 | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM | [52 empty] | Plaque d'echangeur | Dependemment des plaques en panne
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur DAW | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur Warmer | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Purger l'echangeur | MENS
| Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Echangeur Ice Water | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
| Purger l'echangeur | HEBDO
| Purger l'echangeur | MENS
| Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Cooling plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
NH3 reticulation system | verifier le niveau d'ammoniac dans le circuit | MENS
| Serrer les vis des echangeurs,condenseurs,compresseurs | MENS
| verifier les elements de mesures sur toutes l'installation niveau d'ammoniac dans le circuit | MENS
| faire l'appoint en ammoniac selon les paramètres | MENS | [52 empty] | Ammoniac | Dependemment des paramètres
| Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Glycol reticulation system | verifier le niveau de glycol dans le circuit | MENS
| verifier la concentration du glycol et le point de congélation | TRIM
| Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Diesel recirculation | Nettoyer les filtres | TRIM
| Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Cooling tower | Vérifier et ajuster si nécessaire, la tension des courroies. | MENS
| Verifier les bruits et odeurs anormales | HEBDO
| Vérifier sur le pupitre de la machine, les conditions générales de fonctionnement. | HEBDO
| Vérifier sur le pupitre de la machine, la qualité de l'eau de refroidissement. (température). | HEBDO
| Verifier et tester la qualité de l'eau de circulation | MENS
| Verifier et ajuster (si necessaire)le bassin d'eau froide | MENS
| Verifier l'etat du ventillateur de refroidissement | MENS
| Néttoyer le condenseur,Changer l'eau et nettoyer l'intérieur,Verifier les pulvérisateurs | MENS
| Nettoyer la crépine glycol et eau | MENS
| Graisser les roulements | MENS | [52 empty] | Roulement | 2
Gaz washer | Vidange totale de l'eau du gaz washer | HEBDO
| CIP du gaz washer par l'eau chaude | HEBDO
Gaz washer | CIP du gaz washer par la soude caustic | MENS | [45 empty] | 1
Compresseur CO2 | Verifier l'absense de fuites sur les vannes | MENS
| Verifier l'etat et la tension de la courroie | TRIM | [52 empty] | Courroie | 2
| Verifier les boulons,vis | TRIM
| Graisser les moteurs | HEBDO
| Nettoyage des filtres glycol et d'eau | HEBDO
| Verifier et nettoyer si necessaire les souppapes des compresseurs et les vannes de control | HEBDO
| Nettoyer si necessaire les souppapes des compresseurs et les vannes de control | HEBDO
| Resserer les boulons,vis, et resserer l'etat et la tension de la courroie | TRIM
| Remplacer les courroies et l'huile. | ANNU | [45 empty] | 1 | [6 empty] | Courroie | 1
| Remplacer les pistons et les colliers de guidage | ANNU | [45 empty] | 1
| Remplacer les soupapes de compression | ANNU | [45 empty] | 1 | [6 empty] | Soupapes | 8 | 4 soupapes par compresseurs( aspiration et refoulement)
| Service kit maintenance annuel | ANNU | [45 empty] | 1 | [6 empty] | Kit de maintenance annuel | 2
| Verifier les réglages | MENS
| Verifier si toutes les vannes fonctionnes | MENS
| Verifier les elements chaufants | SEME | [13 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [8 empty] | Elements chauffants | 32
| Verifier les filtres de poussieres et remplacer si nécessaire | TRIM
| Verifier les thermostats | MENS | [52 empty] | Thermostats | 7 | 2 Thermostats par compresseurs, 2 Thermostats sur le cooling compressor, 1 thermostat sur l'evaporateur
| Remplace les filtres de poussieres | TRIM | [52 empty] | Filtre | 4
Acf dryer | Remplacer le charbon actif (élement filtrant) | ANNU | [45 empty] | 1
Acf dryer | Changer le mode de chargement de L'ACF | SEME | [13 empty] | 0 | [29 empty] | 0
Acf dryer | Remplacer les joints de toutes les vannes | ANNU | [45 empty] | 1 | [6 empty] | Joints | 10
Acf dryer | Resserer les boulons et les vis | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
Cooling unit | Nettoyage des filtres eau | HEBDO
| Vidange de reservoir de drainage de l'huile provenant du separateur NH3 | MENS
| Verifier que la température de l'eau de refroidissement est dans la norme par le thermoflash | MENS
| Verifier le bon fonctionnement des differents capteurs de pression | TRIM
CO2 reticulation | Verifier le bon fonctionemment des eliminateurs d'impureté | MENS
| Vérifier et nettoyer le foamtrap (Le vider et le nettoyer avec de l'eau) | HEBDO
| Purge du circuit et nettoyage des filtres | HEBDO
| Verifier les tableaux electriques et resserer les connections | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Lubrifier les arbres des ventillateurs | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Graisser les moteurs | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Verifier le fonctionnement du robinet flotteur | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| vérifier er ajuster l'alignement des courroies et moteurs | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Vérifier la tension(volt) et le courant(A) du moteur. | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Vérifier la bonne lecture sur le Panel | SEME | [13 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| Vérifier le bon fonctionnement des vannes. | MENS
| Vérifier le bon fonctionnement des pompes. | MENS
| verifier que les parametres des variateurs sont à la valeur de référence | MENS
| verifier que les parametres des variateurs sont à la valeur de référence | MENS
| Verifier le bon fonctionnement du ou des transmetteurs de pression. | MENS
| Vérifier le bon fonctionnement des manomètres de pression et des débimetres,des thermostats (verifier si la valeur est bonne) | MENS | [52 empty] | Manomètres | 10
CO2 Recovery plant | Vérification en stock des pieces de rechanges critiques | MENS
CO2 vertical storage tank 1 | Néttoyer la surface des tanks.(eau+savon+éponge) | SEME | [13 empty] | C | [29 empty] | 1
CO2 vertical storage tank 2 | Néttoyer la surface des tanks.(eau+savon+éponge) | SEME | [13 empty] | C | [29 empty] | 1
CO2 reticulation | Vérifier les éventuelles fuites | TRIM
Air compressor Atlas Copco 1 ZT90 | Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
| Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
| Purge des drains de condensat manuellement | MENS | [52 empty] | Purgeur electronique | 3
| Nettoyer le compresseur avec de l'air ( filtres, radiateur et Abitacle) | HEBDO
Air compressor Atlas Copco 2 ZT75 | Nettoyer le compresseur avec de l'air ( filtres, radiateur et Abitacle) | HEBDO
| Vérifié s'il exite des possibles fuites | MENS
| Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
| Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
| Purge des drains de condensat manuellement | MENS | [52 empty] | Purgeur electronique | 3
Air compressor Atlas Copco 3 ZT75 | Nettoyer le compresseur avec de l'air ( filtres, radiateur et Abitacle) | HEBDO
| Vérifié s'il exite des possibles fuites | MENS
| Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | MENS
| Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | MENS
| Purge des drains de condensat manuellement | MENS | [52 empty] | Purgeur electronique | 3
Optimizer | Nettoyer l'interieur (radiateur à air et le filtre à air) et écran | SEME
Air tank Receiver | purger le condensat du tank | MENS
Air tank Receiver | Vérifier les soupapes de sécurité du tank | MENS | [52 empty] | Soupape | 1
Air compressed reticulation system | Vérifier les éventuelles fuites d'air | MENS
Visa responsable
[6 empty] | 240 |  | 24 | 4
[6 empty] | 60 |  | 10
Note on AX225: OUEST: EFFECTUER OFFICIELLEMENT PAR PAUL DE PENTAIR LE 10 AU 18 NOVEMBRE 2022

## CHECK LIST (hidden)
|  |  |  | semaine |  |  |  | à
technicien
CHECK LIST MAINTENANCE DE RONDE
AIR COMPRESSED PLANT
CHECK |  | Unit | temps planifié | Frequence | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim
VÉRIFIER LA LECTURE SUR LES ÉCRANS |  | N°1 & 2 | 2min | jour
VÉRIFIEZ QUE LE CONDENSAT EST ÉVACUÉ PENDANT CHARGEMENT. |  | N°1 & 2 | 5min | jour
VÉRIFIEZ QU'IL N'YAI AUCUN BRUIT ANORMALE DU COMPRESSEUR |  | N°1 & 2 | 5min | jour
VÉRIFIEZ QUE L'INDICATEUR D'HUMIDITÉ DU SÉCHOIR INTÉGRÉ EST BLEU |  | N°1 & 2 | 2min | jour
VÉRIFIEZ L'ABSCENCE DES FUITES SUR LE CIRCUIT JUSQU'AU DISTRIBUTEUR |  | N°1 & 2 | 2min | jour
ENLEVER LA POUSSIÈRE DU RADIATEUR DU COMPRESSEUR ET NETTOYER LE FILTRE |  | N°1 & 2 | 1h | hebdo
TESTER LE RELAIS THERMIQUE DU MOTEUR |  | N°1 & 2 | 30min | hebdo
VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE |  | N°1 & 2 | 30min | hebdo
STEAM PLANT
CHECK |  | Unité | temps planifié | Frequence | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
VÉRIFIER SI LE DÉBITMÈTRE DE GAZ DE FONCTIONNEMENT |  | B10T & 15T | 5min | hebdo
VÉRIFIER LA PRESSION DE GAZ PRINCIPALE ( VALEUR DANS LA CASE) |  | B10T & 15T | 5min | hebdo
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTRODE D'ALLUMAGE |  | B10T & 15T | 15min | hebdo
VÉRIFIEZ LE NIVEAU DANS LES RÉSERVOIR DE DOSAGE DE SEES (POUDRE ET HUILE) ET REMPLISSEZ-LE SI NECESSAIRE |  | B10T & 15T | 15min | jour
VÉRIFIEZ LA VALEUR DANS LA BACHE ALIMENTAIRE |  | B10T & 15T | 5min | jour
VÉRIFIER LE PROCESSUS DE CHANGEMENT DE BATEAU (ADOUCISSEUR D'EAU) |  | B10T & 15T | 5min | jour
VÉRIFIER LE NIVEAU DU RÉSERVOIR DE SAUMURE ET LE SUPÉRIEUR (4 SACS AXAL) |  | B10T & 15T | 5min | jour
VÉRIFIEZ L'ABSCENCE DES FUITES SUR LE CIRCUIT VAPEUR JUSQU'AU DISTRIBUTEUR |  | B10T & 15T | 30min | jour
VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DES MOTEURS DES POMPES ALIMENTAIRE EN EAU,ET PURGER LES POMPES |  | B10T & 15T | 30min | jour
VANNE DE VIDANGE OUVERTE |  | B10T & 15T | 30min | jour
VENTILATION DU CONDENSAT |  | B10T & 15T | 30min | jour
PRENEZ UN ÉCHANTILLON D'EAU ET SOUMETTRE AU LABORATOIRE POUR L'ANALYSE |  | B10T & 15T | 30min | jour
NETTOYER LES FILTRES À GAZ |  | B10T & 15T | 30min | hebdo
NETTOYER LE BRÛLEUR |  | B10T & 15T | 30min | hebdo
COOLING PLANT
CHECK |  | Unité | temps planifié | Frequence | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
INSPECTER L'APPAREIL (VÉRIFIER LE BRUIT ET LES VIBRATIONS) |  | S4 & 5 | 20min | jour
VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE DANS LE SÉPARATEUR (DOIT AU MOINS VOIR L'HUILE DANS LA VITRE) |  | S4 & 5 | 10min | jour
VÉRIFIEZ LA CHARGE DE RÉFRIGÉRANT (NH3 DOIT TOUJOURS ÊTRE AU-DESSUS DE LA MARQUE INFÉRIEURE) |  | S4 & 5 | 10min | jour
INSPECTER SI IL Y'A DES FUITES, GAZ, HUILE, EAU |  | S4 & 5 | 20min | jour
VÉRIFIER LE JOINT MÉCANIQUE (SI LA FUITE DÉPASSE 7 GOUTTES PAR MINUTE, REMPLACER LE JOINT.) |  | S4 & 5 | 20min | jour
VÉRIFIER LES FUITES SUR LES POMPES À GLYCOL |  | S4 & 5 | 20min | jour
VÉRIFIEZ LE SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LES ALARMES / ARRÊT (LES 5 DERNIERS AU MOINS) |  | S4 & 5 | 10min | jour
VÉRIFIER LE GLYCOL À PHE SABROE FLOWRATE ET NETTOYER LE FILTRE GLYCOL SI NÉCESSAIRE |  | S4 & 5 | 20min | jour
VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE GLYCOL (LA SOMME DU RÉSERVOIR CHAUD ET FROID NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À 86%) |  | S4 & 5 | 20min | jour
CO2 PLANT
CHECK |  | Unit | temps planifié | Frequence | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
VÉRIFIEZ ET NETTOYEZ TOUS LES FILTRES |  | CO2 | 15min | Hebdo
NETTOYAGE À L'EAU CHAUDE AU LAVE-GAZ |  | CO2 | 15min | Hebdo
NETTOYER LE HAUT DU CAPTEUR LASER AVEC UN CHIFFON DOUX |  | CO2 | 5min | Hebdo
VÉRIFIER LES VANNES ET NETTOYER SI NÉCESSAIRE |  | CO2 | 5min | Hebdo
VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA COURROIE EN V ET RETIRER SI NÉCESSAIRE |  | CO2 | 5min | Hebdo
VÉRIFIEZ TOUS LES BOULONS ET ÉCROUS RESSERER SI NÉCESSAIRE |  | CO2 | 30min | Hebdo
GRAISSAGE DES ROULEMENTS |  | CO2 | 30min | Hebdo
VÉRIFIEZ LES JAUGES DE NIVEAU D'HUILE, DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE. |  | CO2 | 15min | jour
VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DU GLYCOL ET LA TEMPÉRATURE DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT. |  | CO2 | 15min | jour
VÉRIFIEZ L'ÉVACUATION AUTOMATIQUE DES CONDENSATS. |  | CO2 | 5min | jour
NETTOYER LES CRÉPINES D'ENTRÉE GLYCOL ET EAU DE REFROIDISSEMENT. |  | CO2 | 5min | Hebdo
VÉRIFIEZ LES DERNIÈRES ERREURS QUI ONT ARRÊTÉ L'UNITÉ (PENDANT LES 3 DERNIÈRES HEURES) |  | CO2 | 5min | jour
NIVEAU D'EAU DU LAVE-GLACE À GAZ |  | CO2 | 30min | jour
VÉRIFIEZ LA PRESSION ET LA TEMPÉRATURE DU GLYCOL ET DE L'EAU |  | CO2 | 30min | jour
VÉRIFIEZ TOUS LES TUYAUX D'AIR POUR FUITE |  | CO2 | 15min | jour
VÉRIFIER LE SON, LA TEMPÉRATURE |  | CO2 | 15min | jour
VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE NH3 DANS LE TAMBOUR SURGE |  | CO2 | 5min | jour
VÉRIFIEZ L'HORAIRE DES SÉQUENCES DE DÉMARRAGE |  | CO2 | 5min | jour
VÉRIFIEZ LE POINT DE CONSIGNE DU COMMUTATEUR DE DÉBIT |  | CO2 | 5min | jour
VERIFIER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE LA SOUPAPE DE PRESSION |  | CO2 | 30min | jour
VÉRIFIER LA VIDANGE |  | CO2 | 30min | Hebdo
EUWA
CHECK |  | Unit | temps planifié | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun
VÉRIFIEZ SI LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE EST TROP ÉLEVÉE AUX FILTRES (VÉRIFIEZ LA COMMANDE, ENLEVEZ LE BLOCAGE ET NETTOYEZ) (FILTRE FIN AUTOMATIQUE) |  | Fine filter | 20min | Quart
VÉRIFIEZ UNE AUGMENTATION DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE AUX ÉTAPES DU FILTRE (MODULES PROPRES) (ULTRAFILTRATION) |  | UF | 10min | Quart
VÉRIFIER LA PERTE DE PRESSION AUX ÉTAPES DU FILTRE (VÉRIFIER LA POMPE, VÉRIFIER LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE) (ULTRAFILTRATION) |  | UF | 10min | Quart
VÉRIFIER LA DIMINUTION DE LA QUANTITÉ D'EAU AUX ÉTAPES DU FILTRE (VÉRIFIER LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE, NETTOYER LES MODULES SI NÉCESSAIRE) (ULTRAFILTRATION) |  | UF | 20min | Quart
VÉRIFIER LA QUALITÉ DE L'EAU DE DÉTÉRIORATION AUX ÉTAPES DU FILTRE (VÉRIFIER LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE, LES JOINTS TORIQUES ET LES ADAPTATEURS, NETTOYER LES MODULES SI NÉCESSAIRE) (ULTRAFILTRATION) |  | UF | 20min | Quart
VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES MODULES (PERTE HAUTE PRESSION: FUITE DE MEMBRANE, MODULE D'ÉCHANGE) (ULTRAFILTRATION) |  | UF | 20min | Quart
VÉRIFIER L'ÉTAT DES TUYAUX (FUITES: SERRER LES CONNETIONS, REMPLACER SI NÉCESSAIRE) (ULTRAFILTRATION) |  | RO | 10min | Quart
VÉRIFIER UNE AUGMENTATION DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE AUX ÉTAPES DE LA MEMBRANE (MODULES PROPRES) (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
VÉRIFIER LA CHUTE DE PRESSION AUX ÉTAPES DE LA MEMBRANE (VÉRIFIER LA POMPE, VÉRIFIER LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE) (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
VÉRIFIEZ LA DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE PERMÉATION AUX ÉTAPES DE MENBRANE (VÉRIFIEZ LES RÉGLAGES DE LA VANNE, NETTOYEZ LES MODULES SI NÉCESSAIRE) (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
VÉRIFIER LA QUALITÉ DU PERMÉAT DE DÉTÉRIORATION AUX ÉTAPES DE LA MEMBRANE (VÉRIFIER LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE, LES JOINTS TORIQUES ET LES ADAPTATEURS, NETTOYER LES MODULES SI NÉCESSAIRE) (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
DÉMONTAGE ET NETTOYAGE T ET LE MÉLANGEUR DE LA CHAUX À LA LIGNE D'EAU DE DISTRIBUTION |  |  | 10min | Hebdo
NETTOYAGE DU FILTRE CO2 |  |  | 10min | Hebdo
VÉRIFIER LES MESURES DE CONDUCTIVITÉ (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
NETTOYAGE CHIMIQUE DES FILTRES RO (OSMOSE INVERSE) |  | RO | 10min | Quart
[13 empty] | Check list | [5 empty] | Task list
ATLAS | [11 empty] | Quaterly | CHECK READINGS ON DISPLAY. (8 RUNNING HOURS) | Daily | CHECK THE COMPRESSOR NOISE | Weekly | CHECK OIL LEVEL. BEFORE STARTING, THE LEVEL SHOULD BE IN THE MIDDLE OF THE SIGHT-GLASS. | Quaterly |  | Daily | DRAIN CONDENSATE FROM THE BREW HOUSE AIR RECEIVER | Weekly (Sunday) | REMOVE DUST FROM THE COMPRESSOR RADIATOR AND CLEAN FILTER | Weekly (Sunday) | REMOVE DUST FROM THE COMPRESSOR RADIATOR AND CLEAN FILTER | Service plan A (Sunday) | CHANGE AIR FILTER
CHECK | Unit | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun |  |  | Air | CHECK THAT CONDENSATE IS DISCHARGED DURING LOADING. (8 RUNNING HOURS) | Air | CHECK THAT THE MOISTURE INDICATOR OF THE INTEGRATED DRYER SHOWS BLUE. | Boiler | CHECK FUNCTIONING GAS FLOWMETER | Boiler | TAKE WATER SAMPLE AND SUBMIT TO THE LABORATORY FOR ANALYSIS | Boiler | Cleaning of rotary cup when using oil | Boiler | Clean sight glass | Air | TEST THE MOTOR THERMAL RELAY | Air | CHANGE OIL
CHECK READING ON DISPLAYS | 8h | [11 empty] | CHECK THE COMPRESSOR NOISE |  | CHECK THAT THE MOISTURE INDICATOR OF THE INTEGRATED DRYER SHOWS BLUE. |  | CHECK MAIN GAS PRESSURE |  |  |  | OPEN BLOWDOWN VALVE |  | Cleaning of the photocell | Boiler | CLEAN THE BURNER |  | CHANGE OIL FILTER
CHECK THAT CONDENSATE IS DISCHARGED DURING LOADING. | 8h | [10 empty] | EUWA | CHECK IF THE DIFFERENTIAL PRESSURE IS TOO HIGH AT FILTERS (CHECK CONTROL, REMOVE BLOCKAGE AND CLEAN) (AUTOMATIC FINE FILTER) |  | DRAIN CONDENSATE FROM THE AIR RECEIVER, IF INSTALLED (50 RUNNING HOURS) |  | CHECK FUNCTIONING OF SPARKING ELECTRODE |  |  |  | BLOWDOWN CONDENSATE |  | Cleaning of the gas filters |  | CLEAN THE GAS FILTERS |  | CLEANING OF THE SEPERATOR AIR/OIL
REPLACE THE DEMISTER SPONGE OF THE INTEGRATED DRYER | 16000 h | [11 empty] | CHECK FOR AN INCREASE OF DIFFERENTIAL PRESSURE AT FILTER STAGES (CLEAN MODULES) (ULTRAFILTRATION) |  | INSPECT THE CLEANLYNESS OF THE COMPRESSOR | CO2 | CHECK LEVEL OF NH3 IN THE SURGE DRUM |  |  |  | TAKE WATER SAMPLE FOR ANALYSIS |  | If running on oil : OPEN AND CLEAN OIL ATOMIZER CUP | CO2 | CHECK AND CLEAN ALL FILTERS |  | CLEANING OF MOTOR CASING
REPLACEMENT OF BEARINGS OF THE FAN MOTOR | [12 empty] | CHECK FOR PRESSURE DROP AT FILTER STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK FOR POSSIBLE LEAKS |  | CHECK THE TIMING OF START SEQUENCES | [5 empty] | CLEAN SIGHT GLASS |  | HOT WATER CLEANING AT THE GASWASHER |  | CHECK MOTOR COUPLING
COMPRESSOR MOTOR GREASING (RECOMMENDED KLÜBERQUIET BQH 72-102) | quantity and interval | [11 empty] | CHECK FOR DECREASE WATER QUANTITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | Boiler | If running on oil |  | CHECK THE SET POINT OF THE FLOW SWITCH | [5 empty] | CLEAN PHOTOCELL |  | CLEAN TOP OF THE LASER SENSOR WITH A SOFT CLOTH |  | CHECK FOR LEAKAGES AND RETIGHTEN BOLTS AND NUTS
CHECK THE COMPRESSOR NOISE | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DETERIORATION WATER QUALITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK THE FUNCTIONING OF OIL PUMP |  | CHECK THE CORRECT WORKING OF THE PRESSURE VALVE | [7 empty] | CHECK VALVES AND CLEAN IF NECESSARY (COMPRESSOR 1) |  | CHECK FOR OIL OR AIR LEAKAGES AND RETIGHTENING OF BOLTS AND NUTS
CHECK THAT THE MOISTURE INDICATOR OF THE INTEGRATED DRYER SHOWS BLUE | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR INTEGRITY OF MODULES (HIGH PRESSURE LOSS: MEMBRANE LEAKAGE, EXCHANGE MODULE) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK THE FUNCTIONING OF OIL HEATER |  | CHECK BLOWDOWN | [7 empty] | CHECK CONDITION V-BELT AND RETIGHTEN IF NECESSARY (COMPRESSOR 1) | Service plan B (Sunday) | CHECK SAFETY VALVE AND NON-RETURN VALVE AT SUCTION
DRAIN CONDENSATE FROM THE AIR RECEIVER, IF INSTALLED (50 RUNNING HOURS) | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECK PIPES FOR TIGHTNESS CONDITION (LEAKAGES: TIGHTEN CONNETIONS, REPLACE IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK THE FUNCTIONING OF OIL REGULATOR | [9 empty] | CHECK ALL BOLTS AND NUTS RETIGHTEN IF NECESSARY (COMPRESSOR 1) |  | CHECK AND REPLACE HORSE PIPE FOR AIR AND CONDENSATE DRAINAGE
INSPECT THE CLEANLYNESS OF THE COMPRESSOR | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR AN INCREASE OF DIFFERENTIAL PRESSURE AT MEMBRANE STAGES (CLEAN MODULES) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK THE STACK & REAR TEMPERATURE | [9 empty] | CHECK VALVES AND CLEAN IF NECESSARY (COMPRESSOR 2) |  | CLEANING AND GREASSING OF SAFETY VALVE
CHECK FOR POSSIBLE LEAKS | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECH FOR PRESSURE DROP AT MEMBRANE STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK QUADRANT OPERA ECONOMIZER | [9 empty] | CHECK CONDITION V-BELT AND RETIGHTEN IF NECESSARY (COMPRESSOR 2) |  | CHANGE OF SUCTION OIL PIPE
CHECK THE CONTROL SYSTEM FOR SHUT DOWN (THE LAST 3 AT LEAST) | N°1 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DECREASE PERMEATE QUANTITY AT MENBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK ROTARY CUP ATOMISER (CLEAN) | [9 empty] | CHECK ALL BOLTS AND NUTS RETIGHTEN IF NECESSARY (COMPRESSOR 2) |  | CHECK OF ELECTRICAL CABLE
CHECK OIL LEVEL. BEFORE STARTING (THE LEVEL SHOULD BE IN THE MIDDLE OF THE SIGHT GLASS) | N°1 | Weekly | [10 empty] | CHECK FOR DETERIORATION PERMEATE QUALITY AT MEMBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK BRINE TANK LEVEL AND TOP IT (4 BAGS AXAL) | [9 empty] | GREASING OF BEARINGS |  | CHANGE OF OIL SEAL
CHECK THE COMPRESSOR NOISE | N°2 | Daily | [10 empty] | CHECK CONDUCTIVITY MEASUREMENTS (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK THE VESSEL CHANGEOVER PROCESS | [8 empty] | SABROE | PURGE AIR REGULARLY |  | CHECK OIL NONE RETURN VALVE
CHECK THAT THE MOISTURE INDICATOR OF THE INTEGRATED DRYER SHOWS BLUE. | N°2 | Daily | [10 empty] | CHEMICAL CLEANING OF THE RO FILTERS (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK DOSAGE TANK (O2 & PH) AND TOP IT | [8 empty] | EUWA | DISMANTLE AND CLEANING T AND THE MIXER OF THE LIME TO THE BREW WATER LINE |  | CHECK NETWORK PIPING AROUND THE COMPRESSOR
DRAIN CONDENSATE FROM THE AIR RECEIVER, IF INSTALLED (50 RUNNING HOURS) | N°2 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR PRESSURE DROP AT FILTER STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK DOSAGE TANK AND TOP IT | [9 empty] | DISMANTLE AND CLEANING T AND THE MIXER OF THE LIME TO THE DILUTION WATER LINE |  | CHECK ALL MANOMETRE AND SENSORS
INSPECT THE CLEANLYNESS OF THE COMPRESSOR | N°2 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DECREASE WATER QUANTITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | CO2 | CHECK GLYCOL & WATER PRESSURE & TEMPERATURE | [9 empty] | CLEANING OF THE NaOH DOSING LINE TO DRINKING WATER | Service plan C (Sunday) | CHECK AND CLEAN CONTROLLER
CHECK FOR POSSIBLE LEAKS | N°2 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DETERIORATION WATER QUALITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK ALL AIR HOSE FOR LEAKAGES | [9 empty] | CLEANING OF THE CO2 FILTER |  | CHANGE BEARINGS
CHECK THE CONTROL SYSTEM FOR SHUT DOWN (THE LAST 3 AT LEAST) | N°2 | Daily | [10 empty] | CHECK FOR INTEGRITY OF MODULES (HIGH PRESSURE LOSS: MEMBRANE LEAKAGE, EXCHANGE MODULE) (ULTRAFILTRATION) |  | CHECK SOUND, TEMPERATURE | [11 empty] | CHECK AND CLEAN COOLING FANS
CHECK OIL LEVEL. BEFORE STARTING (THE LEVEL SHOULD BE IN THE MIDDLE OF THE SIGHT GLASS) | N°2 | Weekly | [10 empty] | CHECK PIPES FOR TIGHTNESS CONDITION (LEAKAGES: TIGHTEN CONNETIONS, REPLACE IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | SABROE | INSPECT THE UNIT(CHECK FOR NOISE &VIBRATION) | [10 empty] | Service plan D (Sunday) | REPLACE THE DEMISTER SPONGE OF THE INTEGRATED DRYER
BOSCH | [12 empty] | CHECK FOR AN INCREASE OF DIFFERENTIAL PRESSURE AT MEMBRANE STAGES (CLEAN MODULES) (REVERSE OSMOSIS) |  | KEEP TO RECORD BOOKINGS
CHECK | Unit | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun |  |  |  | CHECH FOR PRESSURE DROP AT MEMBRANE STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK OIL LEVEL IN THE SEPARATOR
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL PUMP (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DECREASE PERMEATE QUANTITY AT MENBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK THE REFIGERANT CHARGE
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL HEATER (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [10 empty] | CHECK FOR DETERIORATION PERMEATE QUALITY AT MEMBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) |  | OBSERVE FOR LEAKS,GAS,OIL,WATER
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL REGULATOR (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [10 empty] | CHECK CONDUCTIVITY MEASUREMENTS (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK MECHANICAL SEAL (IF LEAKAGE EXCEEDS 7 DROPS PER MINUTE, REPLACE SEAL.)
CHECK THE STACK & REAR TEMPERATURE (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [10 empty] | CHEMICAL CLEANING OF THE RO FILTERS (REVERSE OSMOSIS) |  | CHECK THE CONTROL SYSTEM FOR ALARMS/SHUT DOWN (CONDENSER SABROE 4)
CHECK QUADRANT OPERA ECONOMIZER (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [12 empty] | CHECK GLYCOL TO PHE SABROE 5 FLOWRATE AND CLEAN GLYCOL FILTER IF NECESSARY
CHECK ROTARY CUP ATOMISER (CLEAN) (IF RUNNING ON OIL) | B10T | Daily | [11 empty] | EUWA
CHECK FUNCTIONING GAS FLOWMETER | B10T | Weekly
CHECK MAIN GAS PRESSURE | B10T | Weekly
CHECK FUNCTIONING OF SPARKING ELECTRODE | B10T | Weekly
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL PUMP (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL HEATER (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK THE FUNCTIONING OF OIL REGULATOR (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK THE STACK & REAR TEMPERATURE (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK QUADRANT OPERA ECONOMIZER (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK ROTARY CUP ATOMISER (CLEAN) (IF RUNNING ON OIL) | B15T | Daily
CHECK FUNCTIONING GAS FLOWMETER | B15T | Weekly
CHECK MAIN GAS PRESSURE | B15T | Weekly
CHECK FUNCTIONING OF SPARKING ELECTRODE | B15T | Weekly
CHECK DOSAGE TANK (O2) AND TOP IT |  | Daily
CHECK DOSAGE TANK (PH) AND TOP IT |  | Daily
CHECK THE VESSEL CHANGEOVER PROCESS (WATER SOFTENER) |  | Daily
CHECK BRINE TANK LEVEL AND TOP IT (4 BAGS AXAL) |  | Daily
SABROE
CHECK | Unit | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun
INSPECT THE UNIT (CHECK FOR NOISE & VIBRATION) | S4 | Daily
KEEP TO RECORD BOOKINGS | S4 | Daily
CHECK OIL LEVEL IN THE SEPARATOR (MUST AT LEAST SEE OIL IN THE SIGHT GLASS) | S4 | Daily
CHECK THE REFIGERANT CHARGE (NH3 MUST ALWAYS BE ABOVE THE LOWER MARK) | S4 | Daily
OBSERVE FOR LEAKS,GAS,OIL,WATER | S4 | Daily
INSPECT THE UNIT (CHECK FOR NOISE & VIBRATION) | S5 | Daily
KEEP TO RECORD BOOKINGS | S5 | Daily
CHECK OIL LEVEL IN THE SEPARATOR (MUST AT LEAST SEE OIL IN THE SIGHT GLASS) | S5 | Daily
CHECK THE REFIGERANT CHARGE (NH3 MUST ALWAYS BE ABOVE THE LOWER MARK) | S5 | Daily
OBSERVE FOR LEAKS,GAS,OIL,WATER | S5 | Daily
CHECK MECHANICAL SEAL (IF LEAKAGE EXCEEDS 7 DROPS PER MINUTE, REPLACE SEAL.) | - | Daily
CHECK FOR LEAKS ON GLYCOL PUMPS | - | Daily
CHECK THE CONTROL SYSTEM FOR ALARMS/SHUT DOWN (THE LAST 5 AT LEAST) | - | Daily
CHECK GLYCOL TO PHE SABROE 4 FLOWRATE AND CLEAN GLYCOL FILTER IF NECESSARY | - | Daily
CHECK GLYCOL TO PHE SABROE 5 FLOWRATE AND CLEAN GLYCOL FILTER IF NECESSARY | - | Daily
CHECK THE LEVEL OF GLYCOL (THE SUM OF THE HOT AND COLD TANK MUST NOT BE BELOW 86%) | - | Daily
CO2
CHECK | Unit | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun
CHECK CO2 INLET PUTITY (FOAMTRAP) |  | Daily
CLEAN FOAM SENSOR IF FOAM IS DETECTED (FOAMTRAP) |  | Daily
EMPTY AND FLUSH WITH WATER (FOAMTRAP) |  | Monthly
CIP (FOAMTRAP) |  | Yearly
CALIBRATION OGM ( O2 SENSOR) (FOAMTRAP) |  | Yearly
CLEAN THE TOP OF THE LASER SENSOR BY SOFT CLOTH (BALLOON) |  | Monthly
CHECK CO2 BALLOON FOR LEAKAGE . FILL THE BALLOON AND CLOSE THE GAS INLET VALVES FOR CHECK IF THE BALLOON EMPTY CHECK THE SEAMS AND BOTTOM CONNECTION WITH WATER AND SOAP. (BALLOON) |  | Yearly
CHECK THE WATER QUANTITY OVER THE GAS WASHER (FLOW-METER) (GASWASHER) |  | Daily
CHECK WATER IS OVER FLOW WHEN IN OPERATION (GASWASHER) |  | Daily
EMPTY THE VESSEL AND FILL IT AGAIN WITH WATER, UNTIL WATER FLOWS OUT OFF THE WATER - OVERFLOW PIPE (GASWASHER) |  | Weekly
THE VESSEL SHOULD BE CLEANED AT LEAST ONCE A HALF YEAR, (OR IF INDICATED BY DIFFERENCE INLET/OUTLET PRESSURE BY DELTA P MONITORING) PREFERABLY MORE WITH HOT WATER CIP OR CAUSTIC CIP ACCORDING PROCEDURE MANUAL |  | Yearly
CHECK OIL LEVEL, PRESSURE AND TEMPERATURE GAUGES. (COMPRESSOR) |  | Daily
CHECK GLYCOL TEMPERATURE AND COOLING WATER TEMPERATURE. (COMPRESSOR) |  | Daily
CHECK AUTOMATIC CONDENSATE DRAIN. (COMPRESSOR) |  | Daily
CLEAN INLET STRAINERS GLYCOL AND COOLING WATER. (COMPRESSOR) |  | Daily
CHECK COMPRESSOR VALVES AND VALVES CONTROL. (COMPRESSOR) |  | Monthly
CHECK CONDITION V-BELT. (COMPRESSOR) |  | Monthly
CHECK ALL BOLTS AND NUTS RETIGHTEN IF NECESSARY. (COMPRESSOR) |  | Monthly
YEARLY ( OR EVERY 8000 HOURS) (COMPRESSOR) - REPLACE COMPRESSOR VALVES. - CHECK VALVE CONTROL SYSTEM. - REPLACE PISTON AND GUIDE RING. - REPLACE GAS STOPPER AND OIL SCRAPERS. - REPLACE V-BELT AND OIL. - INSPECTION OF MAIN BEARING , CRANK AND PISTON ROD. - CHECK OIL PUMP AND CLEAN OIL STRAINER AND CARTER. - MEASURING OF CYLINDER LINER PLAY. - MESURING OF THE BEARING BIG END PLAY. - CHECK INTER/AFTER COOLER FOR LEAKAGES. - CHECK FUNCTION OF ALL INSTRUMENTS AND ADJUST IF NECESSARY. |  | Yearly
CHECK THE LAST ERRORS THAT STOPPED THE UNIT (FOR THE PAST 3 HOURS) | - | Daily
GAS WASHER WATER LEVEL | - | Daily
CHECK GLYCOL & WATER PRESSURE & TEMPERATURE | - | Daily
CHECK ALL AIR HOSE FOR LEAKAGES | - | Daily
CHECK SOUND, TEMPERATURE | - | Daily
CHECK LEVEL OF NH3 IN THE SURGE DRUM | - | Weekly
CHECK THE TIMING OF START SEQUENCES | - | Weekly
CHECK THE SET POINT OF THE FLOW SWITCH | - | Weekly
CHECK THE CORRECT WORKING OF THE PRESSURE VALVE | - | Weekly
CHECK BLOWDOWN | - | Weekly
EUWA
CHECK | Unit | Frequence | Mon | Tue | Wed | Thu | Fr | Sat | Sun
CHECK IF THE DIFFERENTIAL PRESSURE IS TOO HIGH AT FILTERS (CHECK CONTROL, REMOVE BLOCKAGE AND CLEAN) (AUTOMATIC FINE FILTER) | Fine filter | Per shift
CHECK FOR AN INCREASE OF DIFFERENTIAL PRESSURE AT FILTER STAGES (CLEAN MODULES) (ULTRAFILTRATION) | UF | Per shift
CHECK FOR PRESSURE DROP AT FILTER STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (ULTRAFILTRATION) | UF | Per shift
CHECK FOR DECREASE WATER QUANTITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | UF | Per shift
CHECK FOR DETERIORATION WATER QUALITY AT FILTER STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | UF | Per shift
CHECK FOR INTEGRITY OF MODULES (HIGH PRESSURE LOSS: MEMBRANE LEAKAGE, EXCHANGE MODULE) (ULTRAFILTRATION) | UF | Per shift
CHECK PIPES FOR TIGHTNESS CONDITION (LEAKAGES: TIGHTEN CONNETIONS, REPLACE IF REQUIRED) (ULTRAFILTRATION) | RO | Per shift
CHECK FOR AN INCREASE OF DIFFERENTIAL PRESSURE AT MEMBRANE STAGES (CLEAN MODULES) (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift
CHECH FOR PRESSURE DROP AT MEMBRANE STAGES (CHECK PUMP, CHECK VALVE ADJUSTMENTS) (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift
CHECK FOR DECREASE PERMEATE QUANTITY AT MENBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift
CHECK FOR DETERIORATION PERMEATE QUALITY AT MEMBRANE STAGES (CHECK VALVE ADJUSTMENTS, O-RINGS AND ADAPTERS, CLEAN MODULES IF REQUIRED) (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift
CHECK CONDUCTIVITY MEASUREMENTS (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift
CHEMICAL CLEANING OF THE RO FILTERS (REVERSE OSMOSIS) | RO | Per shift

## Suivi Plan Maint 25
ANNEE 2025
| Mois | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
| Semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Tâches UTILITY | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 80% | #DIV/0! | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  |  | 26 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  |  | 91.67% |  |  |  | 100% |  |  |  | 88.46% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Cancelled PMs | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1200% | 0% | 700% | 0% | 0% | 0% | 400% | 0% | 0%
steam
| Mois | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
| Semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 |  | plant | Taches | week1 | week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 | week11 | week12 | week13 | week14 | week15 | week16 | week17 | week18 | week19 | week20 | week21 | week22 | week23 | week24 | week25 | week26 | week27 | week28 | week29 | week30 | week31 | week32 | week33 | week34 | week35 | week36 | week37 | week38 | week39 | week40 | week41 | week42 | week43 | week44 | week45 | week46 | week47 | week48
Boiler | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [48 empty] | Boiler | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [48 empty] | Boiler | Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Cooling | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cooling | Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Water | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Water | Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| air | [53 empty] | CO2 recovery | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mois | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | CO2 recovery | Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 |  | Air | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cooling | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [48 empty] | Air | Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [50 empty] | plant | (All)
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Row Labels | Sum of week42
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Planifiées Semaine | 47
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Réalisées Semaine | 46
[57 empty] | Grand Total | 93
co2
| Mois | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
| Semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Water | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | 0
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
water
| Mois | JANVIER |  |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
| Semaine | S1 | S2 | S3 |  | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |  | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 |  | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 |  | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
CO2 recovery | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | S4: 0
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | S4: 0
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  | FÉVRIER S5: 0; MARS S9: 0; AVRIL S13: 0; MAI S17: 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  | FÉVRIER S5: 0; MARS S9: 0; AVRIL S13: 0; MAI S17: 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  | FÉVRIER S5: #DIV/0!; MARS S9: #DIV/0!; AVRIL S13: #DIV/0!; MAI S17: #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
water
| Mois | JANVIER |  |  |  | FÉVRIER S5: FÉVRIER; MARS S9: MARS; AVRIL S13: AVRIL; MAI S17: MAI |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
| Semaine | S1 | S2 | S3 |  | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |  | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 |  | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 |  | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
Air | Planifiées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | S4: 0 | [32 empty] | #REF!
| Réalisées Semaine | 0 | 0 | 0 |  | S4: 0 | [32 empty] | #REF!
| % Exécution Semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Planifiées Mois | 0 |  |  |  | FÉVRIER S5: 0; MARS S9: 0; AVRIL S13: 0; MAI S17: 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Réalisées Mois | 0 |  |  |  | FÉVRIER S5: 0; MARS S9: 0; AVRIL S13: 0; MAI S17: 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| % Exécution Mois | #DIV/0! |  |  |  | FÉVRIER S5: #DIV/0!; MARS S9: #DIV/0!; AVRIL S13: #DIV/0!; MAI S17: #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE UTILITIES
Le plan de maintenance preventive est un récapitulatif des actions qui sont effectuées dans le but de garantir et maintenanir les equipements dans un etat de fonctionnement optimal et de garantir ainsi leurs disponibilités.Ce plan de maintenance est ainsi répartis par différents types de travaux à réaliser
Les actions sont :
[6 empty] | 1 |  |  | le plan séparer sera le plan d'inspection et vérification
[6 empty] | 2 |  |  | le plan séparer sera le plan de Opération mineur (Nettoyage,graissage,lubrification,vidange etc)
[6 empty] | 3 |  |  | le plan séparer sera le plan de réglage et ajustement accentuée
[6 empty] | 4 |  |  | le plan séparer sera le plan de revision général

## Plan de maintenance ST
| Equipements | Running Hours | Maintenance(Sous traitant) | Prescription maintenance du constructeur | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre
AIR | Comp 1(ZT 90) | 32232 | CAMCI | 16000
| Comp 2(ZT 75) | 65797 | CAMCI | Over all
| Comp 3(ZT 75) | 21745 | CAMCI | Over all
BOILER | 15T Burner | 39377 | BOSCH | Chaque 12 mois
| 10T Burner | 36926 | BOSCH
COOLING | SABROE 4 | 10564 | JOHNSON CONTROLS | 10000
| SABROE 5 | 10585 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 6 | 14269 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 7 | 18673 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 8 | 8288 | JOHNSON CONTROLS
CO2 | Comp1 | 6706 | PENTAIR | 8000
| Comp2 | 9601 | PENTAIR | 8000
| Cooling Compressor | 34157 | PENTAIR | 8001
Remarques
Maintenance annuelle chaudière faite du 12/02/2025 au 23/02/2025

## Plan de maintenance ST (2)
| Equipements | Running Hours | Maintenance(Sous traitant) | Service Done | Remark
AIR | Comp 1(ZT 90) | 32232 | CAMCI | / | /
| Comp 2(ZT 75) | 65797 | CAMCI | / | /
| Comp 3(ZT 75) | 21745 | CAMCI | / | /
BOILER | 15T Burner | 39377 | BOSCH | Overhaul to 11.02.2025 to 24.02.2025 | 1. We recommend urgent replacement of 15T Boiler shaft assembly. 2. We recommend proper dosage of quality chemical 3. Malfunctioning air pressure switch. 4. Faulty safety relieve valve opened at 10.5bar instead of 13.1bar
| 10T Burner | 36926 | BOSCH
COOLING | SABROE 4 | 10564 | JOHNSON CONTROLS | Overhaul SABROE SCREW COMPRESSORS 18th – 27th March, 2025
| SABROE 5 | 10585 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 6 | 14269 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 7 | 18673 | JOHNSON CONTROLS
| SABROE 8 | 8288 | JOHNSON CONTROLS
CO2 | Comp1 | 6706 | PENTAIR | / | /
| Comp2 | 9601 | PENTAIR | / | /
| Cooling Compressor | 34157 | PENTAIR | / | /
Remarques
Maintenance annuelle chaudière faite du 12/02/2025 au 23/02/2025

## week MP (hidden)
Department Energy
Week Maintenance Preventive Program utilities recap
Zone |  | Travaux | Périodicité | Temps |  | Check List | [7 empty] | Rapport
equipements |  | activités |  | temps planifié | personnel | L | M | M | J | V | S | D | Resultat | Ordre SAP | Observation | Temps réalisé | Commentaires
| 2 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
| 2 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| 2 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS
Condenseur BAC 8 | 1 | Verifier l'abscence de fuites sur les pompes à eau et sur l'installation ammoniacque | HEBDO
| 2 | vidange de déconcentration du Bac | HEBDO
| 2 | Changer l'eau et nettoyer l'intérieur du condenseur | MENS
| 2 | Verifier les pulvérisateurs | MENS
| 2 | verifier les tensions des courroies | MENS
| 2 | verifier les tensions des moteurs des ventilateurs | MENS
| 2 | verifier les arbres des ventilatteurs | MENS
| 2 | graisser les roulements des ventilateurs | MENS
Pompes glycol Warmer | 4 | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME
| 2 | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
| 4 | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
Pompes glycol Primary | 4 | Verifier l'alignement du moteur (Glycol pump) | SEME
| 2 | Nettoyer les crépines à liquide (glycol) | MENS
| 4 | Verifier l'accouplement (Glycol pump) (SABROE 4,5,6,7,8) | SEME
Echangeurs 4 | 1 | Verifier les distances entres plaques des echangeurs | TRIM
| 2 | Purger l'echangeur | MENS
| 3 | Verifier le fonctionnement des débitmetres et des sondes de températures | MENS
Boiler 15T BOSCH | 2 | Nettoyer la coupelle rotative du bruleur | HEBDO |  | Mecanicien
| 2 | Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM |  | Mecanicien
| 1 | Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM |  | Mecanicien
Boiler 10T BOSCH | 2 | Nettoyer la coupelle rotative du bruleur | HEBDO |  | Mecanicien
| 2 | Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM |  | Mecanicien
| 1 | Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM |  | Mecanicien
Boiler 10T LOOS | 2 | Nettoyer la coupelle rotative du bruleur | HEBDO |  | Mecanicien
| 2 | Si vous fonctionnez au gazoil, veuillez nettoyez les filtres | TRIM |  | Mecanicien
| 1 | Si vous fonctionnez au gazoil verifier toutes les connections electriques, nettoyer le gicleur de gazoil | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Nettoyer Verifier la photocellule | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Vérifier le fonctionnement de la vanne de regulation d'eau | TRIM |  | Mecanicien
Headers | 3 | Nettoyer tous les filtres et Rincage de la soupape de sécurité par essai ( Line4/Line5/Line6/Syroperie/Brassage) | TRIM |  | Mecanicien
Boiler water treatment | 1 | Verifier fonctionement les jauges et les intérrupteurs | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Ouvrir la vanne de sécurité du déaérateur | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Nettoyer les reservoirs de dosage | TRIM |  | Mecanicien
| 2 | Enlever et nettoyer tous les filtres ( water softener/hot water tank/dearetor) | MENS |  | Mecanicien
| 1 | Verifier le bon fonctionnement des pompes de dosages | HEBDO |  | Mecanicien
Steam and Condensate reticulation system | 1 | Vérifier les éventuelles fuites de condensats | TRIM |  | Mecanicien
Air compressor Atlas Copco 2 | 4 | Service Plan A B | Chaque 16000 Heures de fonctionnement |  | Mecanicien
Air compressor Atlas Copco 3 | 1 | Verifié que le condensat se décharge lors du chargement | Journalier |  | Mecanicien
| 1 | Verifié que le niveau d'huile dans le compresseur est au milieu du voyant avant démarage | HEBDO (1 à 2 fois par semaine ) |  | Mecanicien
| 1 | Vérifié s'il exite des possibles fuites | Mensuel |  | Mecanicien
| 2 | Vérifier le refroidisseur et nettoyer si necessaire | Mensuel |  | Mecanicien
| 2 | Nettoyer l'interieur du compresseur (radiateur à air et le filtre à air) | Mensuel |  | Mecanicien
| 2 | Purge des drains de condensat manuellement | HEBDO |  | Mecanicien
| 3 | Service Plan 2000 hours | En fonct heures fct |  | Mecanicien
| 2 | Service Plan A | Chaque 4000 Heures de fonctionnement |  | Mecanicien
| 4 | Service Plan B | Chaque 8000 Heures de fonctionnement |  | Mecanicien
| 4 | Service Plan C | Overhall 1 |  | Mecanicien
Cooling tower | 1 | Vérifier sur le pupitre de la machine, les conditions générales de fonctionnement. | Journalier |  | Mecanicien
| 1 | Vérifier sur le pupitre de la machine, la qualité de l'eau de refroidissement. (température). | Journalier |  | Mecanicien
| 1 | Verifier l'etat du ventillateur de refroidissement | MENS |  | Mecanicien
Gaz washer | 2 | CIP du gaz washer par l'eau chaude | HEBDO (1 à 2 fois par semaine ) |  | Mecanicien
Cooling unit | 2 | Nettoyage des filtres eau | HEBDO |  | Mecanicien
| 3 | Verifier le bon fonctionnement des differents capteurs de pression | TRIM |  | Mecanicien
CO2 reticulation | 1 | Vérifier et nettoyer le foamtrap (Le vider et le nettoyer avec de l'eau) | HEBDO (4 fois par semaine ) |  | Mecanicien
| 1 | Verifier les tableaux electriques et resserer les connections | HEBDO |  | Mecanicien
| 3 | Lubrifier les arbres des ventillateurs | HEBDO |  | Mecanicien
| 3 | Graisser les moteurs | HEBDO |  | Mecanicien
| 1 | Verifier le fonctionnement du robinet flotteur | HEBDO |  | Mecanicien
Ultrafiltration | 1 | Verifier le fonctionnement des controleurs de débits (UF) | MENS |  | Mecanicien
Additional Work Done :
Utilities
RESULTAT
|  | UTILILTY ENGINEER | [10 empty] | FOREMAN UTILITY PROD AND MAINT